## linesFullDat
R1: Resistencia de secuencia positiva y negativa [ohms/km] | [6 empty] | R0: Resistencia de secuencia cero [ohms/km]
X1: Reactancia de secuencia positiva y negativa [ohms/km] | [6 empty] | X0: Reactancia de secuencia cero [ohms/km]
B1: Susceptancia de secuencia positiva y negativa [uS/km] | [6 empty] | B0: Susceptancia secuencia cero [uS/km]
LÍNEA | NODO ORIGEN | NODO DESTINO | NOMBRE CIRCUITO | ADMINISTRADOR | LONGITUD (KM) | VOLTAJE (kV) | CAPACIDAD TRANSPORTE (AMP) | CAPACIDAD (MW) | CAPACIDAD TRANSPORTE TÉRMICO (AMP) | CAPACIDAD TRANSPORTE EMERGENCIA (AMP) | R1 | X1 | B1 | R0 | X0 | B0 | CLASE | TIPO CONDUCTOR | CALIBRE CONDUCTOR | AÑO ENTRADA
L1 | ANTIOQUI | CQR | ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA (ISA) 1 230 kV | ISA | 129.49 | 230 | 1000 | 230 | 1006 | 1308 | 0.0517 | 0.4847 | 3.465 | 0.267 | 1.136 | 2.192 | USO |  |  | 1989
L2 | ANTIOQUI | CQR | ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA 2 230 kV | ISA | 129.49 | 230 | 1000 | 230 | 1006 | 1308 | 0.0517 | 0.4847 | 3.464 | 0.267 | 1.136 | 2.192 | USO |  |  | 1989
L3 | ANTIOQUI | SANCARLO | ANCON SUR ISA - SAN CARLOS 1 230 kV | ISA | 107.18 | 230 | 971 | 223.33 | 971 | 1262 | 0.0536 | 0.4998 | 3.421 | 0.263 | 1.118 | 2.172 | USO |  |  | 1987
L4 | ANTIOQUI | SANCARLO | ANCON SUR ISA - SAN CARLOS 2 230 kV | ISA | 107.18 | 230 | 971 | 223.33 | 971 | 1262 | 0.0536 | 0.4998 | 3.421 | 0.263 | 1.118 | 2.172 | USO |  |  | 1987
L5 | ANTIOQUI | SANCARLO | GUATAPE - SAN CARLOS 1 230 kV | ISA | 35.74 | 230 | 1154 | 265.42 | 1154 | 1442 | 0.043 | 0.485 | 3.535 | 0.389 | 1.348 | 2.141 | USO |  |  | 2000
L6 | ANTIOQUI | SANCARLO | GUATAPE - SAN CARLOS 2 230 kV | ISA | 35.74 | 230 | 1154 | 265.42 | 1154 | 1500 | 0.043 | 0.4851 | 3.535 | 0.389 | 1.348 | 2.141 | USO |  |  | 1983
L7 | ANTIOQUI | SANCARLO | PORCE III - SAN CARLOS 1 500 kV | ISA | 106.47 | 500 | 1905 | 952.5 | 2000 | 2000 | 0.0262 | 0.3295 | 5.138 | 0.372 | 1.026 | 3.509 | USO | AAAC | FLINT 25.16 | 2010
L8 | ANTIOQUI | MAGDAMED | PLAYAS - PRIMAVERA 1 230 kV | ISA | 104 | 230 | 982 | 225.86 | 982 | 1277 | 0.0557 | 0.4774 | 3.5 | 0.299 | 1.032 | 2.045 | USO |  |  | 1999
L9 | ANTIOQUI | MAGDAMED | MALENA - PRIMAVERA 1 230 kV | ISA | 8.62 | 230 | 768 | 176.64 | 811 | 811 | 0.0709 | 0.5266 | 3.276 | 0.414 | 1.314 | 2.237 | USO | ACSR | CARDINAL54 | 1997
L10 | ATLANTIC | CORDOSUC | SABANALARGA - CHINU 1 500 kV | ISA | 183 | 500 | 2500 | 1250 | 2850 | 3705 | 0.0312 | 0.3346 | 4.927 | 0.296 | 0.965 | 2.829 | USO |  |  | 1985
L11 | ATLANTIC | CORDOSUC | SABANALARGA - CHINU 2 500 kV | ISA | 185 | 500 | 2375 | 1187.5 | 2375 | 3088 | 0.0232 | 0.3258 | 5.14 | 0.259 | 0.986 | 3.384 | USO |  |  | 1993
L12 | BOGOTA | MAGDAMED | BACATA - PRIMAVERA 1 500 kV | ISA | 197.01 | 500 | 1905 | 952.5 | 1905 | 1905 | 0.0234 | 0.331 | 4.831 | 0.384 | 0.976 | 2.94 | USO |  |  | 2006
L13 | BOGOTA | MAGDAMED | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PURNIO 1 230 kV | ISA | 100.47 | 230 | 984 | 226.32 | 984 | 1279 | 0.0544 | 0.4823 | 3.468 | 0.426 | 1.478 | 2.17 | USO |  |  | 2001
L14 | BOGOTA | MAGDAMED | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PURNIO 2 230 kV | ISA | 100.47 | 230 | 984 | 226.32 | 984 | 1279 | 0.0544 | 0.4823 | 3.468 | 0.426 | 1.478 | 2.17 | USO |  |  | 2001
L15 | BOGOTA | META | LA REFORMA - TUNAL 1 230 kV | EEB | 74.95 | 230 | 960 | 220.8 | 1620 | 960 | 0.0343 | 0.3739 | 4.561 | 0.264 | 0.799 | 3.695 | USO | ACSR | 954 | 1997
L16 | BOGOTA | META | GUAVIO - LA REFORMA 1 230 kV | EEB | 81.13 | 230 | 1440 | 331.2 | 1620 | 1440 | 0.0337 | 0.372 | 4.538 | 0.262 | 0.795 | 3.677 | USO | ACSR | 954 | 1994
L17 | BOLIVAR | ATLANTIC | BOLIVAR (CARTAGENA) - SABANALARGA 1 220 kV | TRANSELCA | 69.63 | 220 | 630 | 138.6 | 813 | 630 | 0.078 | 0.528 | 3.347 | 0.528 | 1.693 | 1.917 | USO |  |  | 2007
L18 | BOLIVAR | ATLANTIC | BOLIVAR (CARTAGENA) - SABANALARGA 2 220 kV | ISA | 63.75 | 220 | 929 | 204.38 | 929 | 1028 | 0.063 | 0.498 | 3.361 | 0.191 | 1.094 | 1.915 | USO |  |  | 2007
L19 | BOLIVAR | ATLANTIC | SABANALARGA - TERNERA 2 220 kV | TRANSELCA | 80.18 | 220 | 630 | 138.6 | 813 | 630 | 0.0776 | 0.5304 | 3.319 | 0.533 | 1.712 | 1.908 | USO | GREELY | 927.2 MCM | 1972
L20 | BOLIVAR | GCM | BOLIVAR (CARTAGENA) - EL COPEY 1 500 kV | ISA | 166.68 | 500 | 1905 | 952.5 | 2476 | 1905 | 0.0237 | 0.3342 | 4.914 | 0.394 | 0.978 | 3.021 | USO |  |  | 2007
L21 | CAUCANAR | ECUADOR | JAMONDINO - POMASQUI (ECUADOR) 1 230 kV | ISA | 75.01 | 230 | 1053 | 242.19 | 1053 | 1369 | 0.0543 | 0.485 | 3.452 | 0.283 | 1.241 | 2.217 | USO | ACAR | 1200 | 2003
L22 | CAUCANAR | ECUADOR | JAMONDINO - POMASQUI (ECUADOR) 2 230 kV | ISA | 75.01 | 230 | 1053 | 242.19 | 1053 | 1369 | 0.0543 | 0.485 | 3.452 | 0.283 | 1.241 | 2.217 | USO | ACAR | 1200 | 2003
L23 | CAUCANAR | ECUADOR | JAMONDINO - POMASQUI (ECUADOR) 3 230 kV | EEB | 77.4 | 230 | 1062 | 244.26 | 1062 | 1381 | 0.0523 | 0.4884 | 3.472 | 0.345 | 1.467 | 2.295 | USO | ACAR | 1200 | 2008
L24 | CAUCANAR | ECUADOR | JAMONDINO - POMASQUI (ECUADOR) 4 230 kV | EEB | 77.4 | 230 | 1062 | 244.26 | 1062 | 1381 | 0.0523 | 0.4884 | 3.472 | 0.345 | 1.467 | 2.295 | USO | ACAR | 1200 | 2008
L25 | CERROMAT | MAGDAMED | CERROMATOSO - PRIMAVERA 1 500 kV | ISA | 244.99 | 500 | 2500 | 1250 | 2857 | 3714 | 0.0247 | 0.3227 | 5.004 | 0.33 | 0.937 | 2.85 | USO |  |  | 2006
L26 | CERROMAT | ANTIOQUI | CERROMATOSO - PORCE III 1 500 kV | ISA | 141.65 | 500 | 1905 | 952.5 | 2000 | 2000 | 0.0262 | 0.33 | 5.134 | 0.371 | 1.025 | 3.516 | USO | AAAC | FLINT 25.16 | 2010
L27 | CHIVOR | BOGOTA | CHIVOR - TORCA 1 230 kV | ISA | 102.84 | 230 | 960 | 220.8 | 1021 | 1040 | 0.0485 | 0.5002 | 3.419 | 0.24 | 1.108 | 2.202 | USO |  |  | 1977
L28 | CHIVOR | BOGOTA | CHIVOR - TORCA 2 230 Kv | ISA | 102.65 | 230 | 960 | 220.8 | 1021 | 1040 | 0.0485 | 0.5002 | 3.419 | 0.24 | 1.108 | 2.202 | USO |  |  | 1977
L29 | CHIVOR | BOGOTA | GUAVIO - CHIVOR 1 230 kV | ISA | 22 | 230 | 1021 | 234.83 | 1021 | 1200 | 0.0521 | 0.4984 | 3.442 | 0.396 | 1.345 | 2.208 | USO |  |  | 1992
L30 | CHIVOR | BOGOTA | GUAVIO - CHIVOR 2 230 kV | ISA | 22 | 230 | 1021 | 234.83 | 1021 | 1200 | 0.0521 | 0.4984 | 3.442 | 0.396 | 1.345 | 2.208 | USO |  |  | 1992
L31 | CHIVOR | NORDESTE | CHIVOR - SOCHAGOTA 1 230 kV | ISA | 116.03 | 230 | 960 | 220.8 | 1021 | 1327 | 0.0496 | 0.4848 | 3.421 | 0.29 | 1.177 | 2.204 | USO |  |  | 1999
L32 | CHIVOR | NORDESTE | CHIVOR - SOCHAGOTA 2 230 kV | ISA | 116.03 | 230 | 960 | 220.8 | 1021 | 1327 | 0.0496 | 0.4848 | 3.421 | 0.29 | 1.177 | 2.204 | USO |  |  | 1999
L33 | CORDOSUC | CERROMAT | CHINU - CERROMATOSO 1 500 kV | ISA | 131 | 500 | 2380 | 1190 | 2380 | 3094 | 0.0312 | 0.3346 | 4.927 | 0.296 | 0.965 | 2.829 | USO |  |  | 1985
L34 | CORDOSUC | CERROMAT | CHINU - CERROMATOSO 2 500 kV | ISA | 132 | 500 | 2500 | 1250 | 2856 | 3713 | 0.0229 | 0.3234 | 5.101 | 0.296 | 1.103 | 3.358 | USO |  |  | 1993
L35 | CQR | TOLIMA | SAN FELIPE - ESMERALDA 1 230 kV | ISA | 97.42 | 230 | 896 | 206.08 | 896 | 1165 | 0.0512 | 0.4909 | 3.485 | 0.243 | 1.145 | 2.202 | USO |  |  | 1998
L36 | CQR | TOLIMA | LA ENEA - SAN FELIPE 1 230 kV | ISA | 65.91 | 230 | 800 | 184 | 895 | 1164 | 0.0498 | 0.4898 | 3.494 | 0.241 | 1.153 | 2.206 | USO |  |  | 1990
L37 | CQR | VALLECAU | ESMERALDA - YUMBO 2 230 kV | ISA | 193.3 | 230 | 1000 | 230 | 1001 | 1301 | 0.0547 | 0.4618 | 3.488 | 0.401 | 1.328 | 2.159 | USO |  |  | 1971
L38 | CQR | VALLECAU | ESMERALDA - YUMBO 3 230 kV | ISA | 193.3 | 230 | 1000 | 230 | 1001 | 1301 | 0.0547 | 0.4618 | 3.488 | 0.401 | 1.328 | 2.159 | USO |  |  | 1984
L39 | CQR | VALLECAU | ESMERALDA - LA VIRGINIA 1 230 kV | ISA | 23.9 | 230 | 985 | 226.55 | 985 | 1281 | 0.0557 | 0.4945 | 3.459 | 0.247 | 1.131 | 2.189 | USO |  |  | 1999
L40 | CQR | VALLECAU | ESMERALDA - LA VIRGINIA 2 230 kV | ISA | 23.9 | 230 | 985 | 226.55 | 985 | 1281 | 0.0557 | 0.4945 | 3.459 | 0.247 | 1.131 | 2.189 | USO |  |  | 1999
L41 | CQR | VALLECAU | LA VIRGINIA - LA HERMOSA 1 230 kV | ISA | 26.95 | 230 | 1000 | 230 | 1015 | 1320 | 0.0539 | 0.4816 | 3.432 | 0.245 | 1.079 | 1.926 | USO |  |  | 1999
L42 | GCM | ATLANTIC | FUNDACION - SABANALARGA 1 220 kV | TRANSELCA | 93.5 | 220 | 656 | 144.32 | 813 | 787 | 0.0776 | 0.5245 | 3.162 | 0.43 | 1.272 | 2.261 | USO | GREELY | 927.2 MCM | 1978
L43 | GCM | ATLANTIC | FUNDACION - SABANALARGA 2 220 kV | TRANSELCA | 91.15 | 220 | 971 | 213.62 | 988 | 988 | 0.0685 | 0.4795 | 3.543 | 0.343 | 1.054 | 2.54 | USO | BLUEJAY | 1113 MCM | 1999
L44 | GCM | ATLANTIC | FUNDACION - SABANALARGA 3 220 kV | TRANSELCA | 91.2 | 220 | 848 | 186.56 | 957 | 1017 | 0.0551 | 0.4812 | 3.543 | 0.23 | 1.106 | 2.54 | USO |  |  | 2004
L45 | GCM | NORDESTE | EL COPEY - OCANA 1 500 kV | ISA | 240.99 | 500 | 1905 | 952.5 | 2476 | 1905 | 0.016 | 0.356 | 4.914 | 0.354 | 1.217 | 3.021 | USO |  |  | 2007
L46 | GCM | CUATRICENTENARIO | CUESTECITAS - CUATRICENTENARIO 1 230 kV | ISA | 42 | 230 | 882 | 202.86 | 882 | 1147 | 0.0615 | 0.5255 | 3.296 | 0.362 | 1.425 | 2.046 | CNX |  |  | 1992
L47 | HUILACAQ | CAUCANAR | BETANIA - SAN BERNARDINO 1 230 kV | ISA | 144 | 230 | 800 | 184 | 1340 | 1742 | 0.033 | 0.4684 | 3.619 | 0.381 | 1.335 | 2.17 | USO |  |  | 1987
L48 | HUILACAQ | CAUCANAR | BETANIA - SAN BERNARDINO 2 230 kV | ISA | 144 | 230 | 800 | 184 | 1340 | 1742 | 0.033 | 0.4684 | 3.619 | 0.381 | 1.335 | 2.17 | USO |  |  | 1987
L49 | HUILACAQ | CAUCANAR | BETANIA - JAMONDINO 1 230 kV | EEB | 296.06 | 230 | 1040 | 239.2 | 1381 | 1795 | 0.0479 | 0.3629 | 4.664 | 0.423 | 1.555 | 2.751 | USO | ACAR | 650 | 2007
L50 | HUILACAQ | CAUCANAR | ALTAMIRA - MOCOA (JUNIN) 1 230 kV | EEB | 144.08 | 230 | 1040 | 239.2 | 1383 | 1798 | 0.0478 | 0.3591 | 4.718 | 0.42 | 1.564 | 2.801 | USO | ACAR | 650 | 2007
L51 | HUILACAQ | TOLIMA | BETANIA - MIROLINDO 1 230 kV | ISA | 206 | 230 | 895 | 205.85 | 895 | 1164 | 0.0631 | 0.5127 | 3.41 | 0.369 | 1.442 | 1.889 | USO |  |  | 1997
L52 | LAMIEL | BOGOTA | MIEL I - PURNIO 1 230 kV | ISA | 25.75 | 230 | 988 | 227.24 | 988 | 1284 | 0.0543 | 0.4822 | 3.466 | 0.436 | 1.497 | 2.149 | USO |  |  | 2001
L53 | LAMIEL | BOGOTA | MIEL I - PURNIO 2 230 kV | ISA | 25.75 | 230 | 988 | 227.24 | 988 | 1284 | 0.0543 | 0.4822 | 3.466 | 0.436 | 1.497 | 2.149 | USO |  |  | 2001
L54 | LAMIEL | TOLIMA | MIEL I - SAN FELIPE 1 230 kV | ISA | 58.73 | 230 | 996 | 229.08 | 996 | 1295 | 0.0544 | 0.4822 | 3.468 | 0.437 | 1.496 | 2.17 | USO |  |  | 2001
L55 | LAMIEL | TOLIMA | MIEL I - SAN FELIPE 2 230 kV | ISA | 58.73 | 230 | 996 | 229.08 | 996 | 1295 | 0.0544 | 0.4822 | 3.468 | 0.437 | 1.496 | 2.17 | USO |  |  | 2001
L56 | MAGDAMED | SANCARLO | PRIMAVERA - SAN CARLOS 1 500 kV | ISA | 82.22 | 500 | 2500 | 1250 | 2857 | 3714 | 0.0256 | 0.3248 | 5.018 | 0.289 | 0.813 | 3.022 | USO |  |  | 2006
L57 | MAGDAMED | SANCARLO | LA SIERRA - SAN CARLOS 1 230 Kv | ISA | 29.39 | 230 | 812 | 186.76 | 812 | 1015 | 0.0782 | 0.5131 | 3.329 | 0.356 | 1.45 | 1.899 | USO |  |  | 2002
L58 | MAGDAMED | NORDESTE | OCANA - PRIMAVERA 1 500 kV | ISA | 247.02 | 500 | 1905 | 952.5 | 1905 | 2476 | 0.0237 | 0.334 | 4.911 | 0.393 | 0.977 | 3.02 | USO |  |  | 2007
L59 | MAGDAMED | NORDESTE | PRIMAVERA - COMUNEROS 1 230 kV | ISA | 112.3 | 230 | 810 | 186.3 | 810 | 1053 | 0.0705 | 0.5515 | 3.331 | 0.353 | 1.53 | 1.917 | USO |  |  | 1997
L60 | MAGDAMED | NORDESTE | PRIMAVERA - COMUNEROS 2 230 kV | ISA | 101.74 | 230 | 809 | 186.07 | 809 | 1052 | 0.0727 | 0.5363 | 3.209 | 0.426 | 1.354 | 2.19 | USO |  |  | 1997
L61 | MAGDAMED | NORDESTE | GUATIGUARA - PRIMAVERA 1 230 Kv | ISA | 162.88 | 230 | 979 | 225.17 | 979 | 1273 | 0.0543 | 0.4766 | 3.535 | 0.266 | 1.297 | 1.929 | USO |  |  | 2001
L62 | NORDESTE | COROZO | SAN MATEO (CUCUTA) - COROZO 1 230 kV | CENS | 9.2 | 230 | 753 | 173.19 | 753 | 753 | 0.1112 | 0.4193 | 4.512 | 0.34 | 1.532 | 2.2 | CNX |  |  | 1996
L63 | NORDESTE | COROZO | SAN MATEO (CUCUTA) - COROZO 2 230 kV | CENS | 9.2 | 230 | 753 | 173.19 | 753 | 753 | 0.1112 | 0.4193 | 4.512 | 0.34 | 1.532 | 2.2 | CNX |  |  | 1996
L64 | PAGUA | BOGOTA | LA GUACA - LA MESA 1 230 kV | EEB | 4.71 | 230 | 1120 | 257.6 | 1120 | 1200 | 0.0445 | 0.4801 | 3.479 | 0.368 | 1.336 | 2.231 | USO | AAAC | 1600 | 1983
L65 | PAGUA | BOGOTA | LA GUACA - LA MESA 2 230 kV | EEB | 4.71 | 230 | 1120 | 257.6 | 1120 | 1200 | 0.0445 | 0.4801 | 3.479 | 0.368 | 1.336 | 2.231 | USO | AAAC | 1600 | 1983
L66 | PAGUA | BOGOTA | PARAISO - SAN MATEO EEB 1 230 kV | EEB | 34.03 | 230 | 960 | 220.8 | 1410 | 960 | 0.0444 | 0.4792 | 3.471 | 0.372 | 1.334 | 2.245 | USO | AAAC | 1600 | 1983
L67 | PAGUA | BOGOTA | CIRCO - PARAISO 1 230 kV | EEB | 50.07 | 230 | 960 | 220.8 | 1410 | 960 | 0.0444 | 0.4803 | 3.476 | 0.372 | 1.334 | 2.25 | USO | AAAC | 1600 | 1983
L68 | SANCARLO | BOGOTA | SAN CARLOS - PURNIO 1 230 kV | ISA | 91.33 | 230 | 968 | 222.64 | 968 | 1258 | 0.0572 | 0.4795 | 3.487 | 0.403 | 1.329 | 2.159 | USO |  |  | 1997
L69 | SANCARLO | BOGOTA | SAN CARLOS - PURNIO 2 230 kV | ISA | 91.33 | 230 | 968 | 222.64 | 968 | 1258 | 0.0572 | 0.4795 | 3.487 | 0.395 | 1.346 | 2.159 | USO |  |  | 2001
L70 | SANCARLO | CQR | SAN CARLOS - ESMERALDA 1 230 kV | ISA | 193.73 | 230 | 970 | 223.1 | 970 | 1261 | 0.0547 | 0.4969 | 3.441 | 0.259 | 1.127 | 2.182 | USO |  |  | 1971
L71 | SANCARLO | CQR | SAN CARLOS - ESMERALDA 2 230 kV | ISA | 194 | 230 | 970 | 223.1 | 970 | 1261 | 0.0547 | 0.4969 | 3.441 | 0.259 | 1.127 | 2.182 | USO |  |  | 1971
L72 | SANCARLO | VALLECAU | SAN CARLOS - LA VIRGINIA 1 500 kV | ISA | 212.92 | 500 | 2000 | 1000 | 3141 | 4083 | 0.0207 | 0.3155 | 5.224 | 0.358 | 1.107 | 3.128 | USO |  |  | 2000
L73 | TOLIMA | BOGOTA | MIROLINDO - LA MESA 1 230 kV | ISA | 86.4 | 230 | 966 | 222.18 | 966 | 1256 | 0.0535 | 0.4827 | 3.469 | 0.395 | 1.374 | 2.18 | USO |  |  | 1993
L74 | TOLIMA | BOGOTA | MIROLINDO - LA MESA 2 230 kV | ISA | 86.4 | 230 | 966 | 222.18 | 966 | 1256 | 0.0535 | 0.4827 | 3.469 | 0.395 | 1.374 | 2.18 | USO |  |  | 1993
L75 | TOLIMA | BOGOTA | SAN FELIPE - LA MESA 1 230 kV | ISA | 77.2 | 230 | 952 | 218.96 | 952 | 1238 | 0.0549 | 0.4936 | 3.463 | 0.246 | 1.13 | 2.193 | USO |  |  | 1990
L76 | TOLIMA | BOGOTA | SAN FELIPE - LA MESA 2 230 kV | ISA | 77.2 | 230 | 952 | 218.96 | 952 | 1238 | 0.0549 | 0.4936 | 3.463 | 0.246 | 1.13 | 2.193 | USO |  |  | 1998
L77 | VALLECAU | CAUCANAR | JUANCHITO (220 KV) - PAEZ 1 230 kV | ISA | 35.19 | 230 | 1003 | 230.69 | 1003 | 1304 | 0.0551 | 0.4777 | 3.489 | 0.322 | 1.178 | 2.2 | USO |  |  | 1998
L78 | VALLECAU | CAUCANAR | YUMBO - SAN BERNARDINO 1 230 kV | ISA | 122.6 | 230 | 1003 | 230.69 | 1003 | 1304 | 0.0466 | 0.4755 | 3.511 | 0.384 | 1.352 | 2.152 | USO |  |  | 1987
Note on E31: Cristian: La longitud real de las líneas Jamondino - Pomasqui (Ecuador) 1 y 2 es 212.183 km. El dato reportado corresponde al tramo colombiano desde Jamondino hasta la frontera con Ecuador - torre 154. Considerado activo de USO según Resolución CREG No. 004 de 2003 (Radicado ISA No. 005145-3 de febrero 27 de 2003).
Note on E32: Cristian: La longitud real de las líneas Jamondino - Pomasqui (Ecuador) 1 y 2 es 212.183 km. El dato reportado corresponde al tramo colombiano desde Jamondino hasta la frontera con Ecuador - torre 154. Considerado activo de USO según Resolución CREG No. 004 de 2003 (Radicado ISA No. 005145-3 de febrero 27 de 2003).
Note on E33: Cristian: El dato reportado corresponde al tramo colombiano desde Jamondino hasta la frontera con Ecuador. La longitud real de las líneas Jamondino - Pomasqui (Ecuador) 3 y 4 es 213.8 km, según Radicado XM No. 200844011989-3
Note on E34: Cristian: JAMONDINO - POMASQUI (ECUADOR) 4 230 kV EEB 77.40 1,062 1,062 1,381 0.0523 0.4884 3.472 0.345 1.467 2.295 USO ACAR 1200 1200 2008
Note on E37: Cristian: De acuerdo con las respuestas de los fabricantes de los transformadores de corriente, se acepta una sobrecarga del 30% sobre la corriente nominal (800 Amperios), es decir 1040 Amperios, por un tiempo máximo de 30 minutos, con la restricción que entre dos sobrecargas consecutivas deben transcurrir como mínimo 8 horas, esto con el fin de permitir la estabilización térmica del equipo.
Note on E38: Cristian: De acuerdo con las respuestas de los fabricantes de los transformadores de corriente, se acepta una sobrecarga del 30% sobre la corriente nominal (800 Amperios), es decir 1040 Amperios, por un tiempo máximo de 30 minutos, con la restricción que entre dos sobrecargas consecutivas deben transcurrir como mínimo 8 horas, esto con el fin de permitir la estabilización térmica del equipo.
Note on E54: Cristian: El limite operativo lo impone la distancia mínima fase tierra. La sobrecarga es por un tiempo máximo de 20 Minutos
Note on E56: Cristian: Según Acuerdo No. 304 del CNO esta interconexión internacional puede prestar el servicio de AGC ante condiciones de aislamiento del área Caribe. La longitud registrada corresponde sólo al tramo colombiano. La longitud de la línea total es de 132 km
Note on E72: Cristian: La longitud registrada corresponde sólo al tramo colombiano. La longitud de la línea total es de 47.5 km aproximadamente (dato sin confirmar)
Note on E73: Cristian: La longitud registrada corresponde sólo al tramo colombiano. La longitud de la línea total es de 47.5 km aproximadamente (dato sin confirmar)
Note on E74: Cristian: La capacidad de emergencia podrà ser 1390 A durante media hora en horario nocturno (7 p.m. - 6 a.m.) y 1320 A para el horario diurno (6 a.m. - 7 p.m.), siempre y cuando la carga previa sea inferior de 660 A.
Note on E75: Cristian: La capacidad de emergencia podrà ser 1390 A durante media hora en horario nocturno (7 p.m. - 6 a.m.) y 1320 A para el horario diurno (6 a.m. - 7 p.m.), siempre y cuando la carga previa sea inferior de 660 A.